设备需求一览表

说明：

本货物需求一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，不作为特定参数。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、回用水池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | 1.型号：Q=200m3/h,H=18m,N=18.5kw，m=380kg | 台 | 4 |  |
| 2 | 潜水搅拌器 不锈钢 | 1.型号：N=2.5KW D368 705rpm 配套起吊设备 | 台 | 8 |  |
| 3 | 电动葫芦 | 1.型号：CD1 0.5-9D W=0.5t,吊高10m,总重120kg,总功率1.9KW 2.含轨道,采购前应复核潜水泵重量 | 台 | 1 |  |
| 4 | 铸铁闸门 | 1.型号：1000X1000配套手电两用启闭机,丝杆长3.8m,功率1.1kw,启闭力3t 2.含手电一体动启闭机 | 套 | 2 |  |
| 5 | 铸铁闸门 | 1.型号：量程0~10m输出4~20mA | 套 | 2 |  |
| 二、排泥池 |  |  |  |  |  |
| 6 | 铸铁圆闸门 | 1.型号：φ900配套手电两用启闭机,丝杆长3.8m,功率1.1kw,启闭力3t | 套 | 2 |  |
| 7 | 潜水搅拌器 不锈钢 | 1.型号：N=2.5KW D368 705rpm 配套起吊设备 | 台 | 8 |  |
| 8 | 潜水排污泵 | 1.型号：Q=100m3/h,H=25m,N=15kw，m=410kg | 台 | 4 |  |
| 9 | 超声波液位计 | 1.型号：量程0~10m输出4~20mA | 套 | 2 |  |
| 三、一期-管式静态混合器井 |  |  |  |  |  |
| 10 | 管式静态混合器 | 1.型号：DN1200 | 个 | 1 |  |
| 11 | 电动蝶阀 | 1.型号：DN1200 | 个 | 1 |  |
| 12 | 伸缩器 | 1.规格：DN1200 | 个 | 1 |  |
| 四、加药间 |  |  |  |  |  |
| 13 | 渣浆泵 | 1.型号：Q=4.2m3/h,H=6m,P=7.5kw，含调频控制器 | 台 | 2 |  |
| 14 | 电磁流量计 | 1.型号：0-50000L/h de63 | 套 | 1 |  |
| 15 | 隔膜计量泵 | （Q=1093L/h,PN=1.0MPa，P=2.2Kw），过滤器（与计量泵配套使用），脉冲阻尼器（与计量泵配套使用） | 台 | 2 |  |
| 16 | 过滤器 | （与计量泵配套使用），脉冲阻尼器（与计量泵配套使用） | 台 | 2 |  |
| 五、污泥浓缩脱水间 |  |  |  |  |  |
| 17 | PAM溶解投加装置 | 投药量10-30kg/h N=4.5KW ,10000L/h,制备浓度1-3.0‰ 配套液位控制、溢流报警装置 | 套 | 1 |  |
| 18 | PAM加药泵,螺杆泵(调理池) | Q=5m3/h,P=0.2MPa,N=2.2kw | 台 | 3 |  |
| 19 | PAM加药泵,螺杆泵(浓缩机) | Q=2m3/h,P=0.2MPa,N=1.1kw | 台 | 3 |  |
| 20 | PAM电磁流量计 | DN40,PN=1.0MPa,与PAM加药泵配套 | 套 | 4 |  |
| 21 | PAC储罐 | V=25m3,N=4kw,增强PE材质,配套液位控制 | 套 | 1 |  |
| 22 | PAC加药，电动隔膜泵 | Q=6.5m³/h，P=O.4Mpa，N=2.2kw | 台 | 3 |  |
| 23 | PAC卸料，电动隔膜泵 | Q=20m³/h，P=O.4Mpa，N=3kw | 台 | 2 |  |
| 24 | PAC电磁流量计 | DN40,PN=1.0MPa | 套 | 2 |  |
| 25 | 调理池搅拌机 | Φ3000,P=15kw ,双层浆叶,转速约45r/min,变频调速 | 台 | 2 |  |
| 26 | 铸铁闸门 | 1.型号：500X500, 配套手电两用启闭机,0.55Kw,启闭力1T,拉杆长度4m 2.含配一体式电动执行器 | 套 | 1 |  |
| 27 | 超声波液位计 | 测量调理池液位 | 套 | 2 |  |
| 28 | 浓缩机 | 处理量:550~650kgDS/h,总功率:N=14.2kw 进泥含水率: 99.3%~99.5% 出泥含水率:97%~95% | 台 | 2 |  |
| 六、B4 污泥脱水系统 |  |  |  |  |  |
| 29 | 带式压滤机 | 过滤面积600m2,P=19kw ,2.4t~2.6t干污泥量/批次 压榨压力2.0Mpa,含自动翻板、接水槽、清洗装置、液压站等 | 台 | 2 |  |
| 30 | 低压进料泵,螺杆泵 | Q=60m3/h,P=0.6MPa,N=18.5kw 变频调速 | 台 | 3 |  |
| 31 | 污泥电磁流量计 | DN150,PN=2.5MPa | 套 | 2 |  |
| 32 | 液压储泥斗 | 钢制 压滤机配套 | 套 | 2 |  |
| 33 | PE压榨水箱 | V=25m3 配套液位控制、自动补水装置、溢流报警装置 | 台 | 1 |  |
| 34 | 压榨水泵,离心泵 | Q=12m3/h,P=1.60Mpa,N=11kw,变频调速 | 台 | 3 |  |
| 35 | PE清洗储水箱 | V=20m3 配套液位控制、自动补水装置、溢流报警装置 | 台 | 1 |  |
| 36 | 清洗水泵,串联多级离心泵 | Q=20m3/h,P=4.0Mpa,N=18.5+18.5kw | 台 | 3 |  |
| 37 | 过滤器 | DN50,PN=6.4MPa 滤网不锈钢304,过滤精度0.8mm | 台 | 4 |  |
| 38 | 空压机 | Q=4.6m3/min,P=1.0MPa,N=30kw | 台 | 2 |  |
| 39 | 冷干机 | Q=3.8m3/min,P=0.6~1.0MPa,N=1.0kw | 台 | 1 |  |
| 40 | 储气罐 | V=10m3,P=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 41 | 储气罐 | V=2m3,P=1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 42 | LD-A电动单梁悬挂起重机 | 额定起重量5t,跨度=14.2m,起吊高度13.6m,轨道长度2x37.15m 含配套CD5-18D电动葫芦 | 台 | 1 |  |
| 43 | CD1型电动葫芦 | 额定起重量3t,轨道长度39.18m | 台 | 1 |  |
| 44 | CD1型电动葫芦 | 额定起重量3t,轨道长度19.10m | 台 | 1 |  |
| 七、二期-V型滤池 |  |  |  |  |  |
| 45 | 电动葫芦 | 规格型号：MD 1-9D型，T=1t 起吊高度9米 | 台 | 2 |  |
| 46 | 电动葫芦 | 规格型号：MD 2-6D型，T=2t 起吊高度6米 | 台 | 2 |  |
| 47 | 采样泵 | 规格：Q=1.5m3/h,H=20m,N=370W | 台 | 1 |  |
| 八、二期-二泵房 |  |  |  |  |  |
| 48 | 单级双吸离心泵 | 1.型号：Q=3100m3/h,H=51m,n=970r/min，NPSHr=6.2m,泵重4300kg 2.配套电机，型号：Y450-6,P=560Kw,U=10KV 3.顺时针转向，重量要求小于5吨 | 台 | 2 |  |
| 49 | 卧式离心泵 | Q=1750m³/h,H=43m，n=1480r/min，Hsv=5.2m变频，厂家配套控制柜 | 台 | 1 |  |
| 50 | 配套电机 | N=315kW, U=10KV | 台 | 1 |  |
| 九、二期管式静态混合器+配水井+絮凝沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 51 | 桁架式虹吸排泥机 | - 池壁净宽14.8米,驱动功率2x0.75,虹吸功率1.5 - 2.设备配备轨道及其他安装部件 | 台 | 2 |  |
| 52 | 静态混合器 | DN1200 钢制 | 个 | 1 |  |
| 十、辅助-二氧化氯间 |  |  |  |  |  |
| 53 | 二氧化氯发生器 | 规格：XAR-5000 二氧化氯产量5Kg/h,P=1.2Kw | 台 | 2 |  |
| 54 | 二氧化氯发生器 | 规格：XAR-7000 二氧化氯产量7Kg/h,P=1.2Kw | 台 | 3 |  |
| 55 | 控制柜 | 含PLC、触摸屏、电气元件,带远程通讯二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 2 |  |
| 56 | 盐酸储罐 | 规格：2300,V=8mm3二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 2 |  |
| 57 | 氯酸钠储罐 | 2300,V=8mm3二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 2 |  |
| 58 | 盐酸计量泵 | 规格：Q=24L/h,H=0.15MPa N=24W二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 5 |  |
| 59 | 氯酸钠计量泵 | 规格：Q=24L/h,H=0.15MPa N=24W 二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 5 |  |
| 60 | 水射器 | 规格：32,有机玻璃二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 10 |  |
| 61 | 流量计 | 规格：0-20m3/h 50 二氧化氯发生器厂家配套 | 套 | 2 |  |
| 62 | 氯酸钠储罐 | 规格：V=5立方米,配套搅拌器,N=2.2kw，含转液泵、上料机 二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 2 |  |
| 63 | 卸酸泵 | 规格：65FZS-25,Q=26m3/h，H=25m，N=4KW二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 2 |  |
| 64 | 电动给水泵 | 规格：Q=60m3/h,H=50m N=15kW，一备一用（用于投价二氧化氯和化料）二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 2 |  |
| 65 | 酸雾吸收器 | 规格：SWXSQJ-500二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 1 |  |
| 66 | 中间水罐 | 规格：1830,V=5m3二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 2 |  |
| 67 | 二氧化氯泄漏检测仪及报警设施 | 二氧化氯发生器厂家配套 | 套 | 2 |  |
| 68 | 快速冲洗龙头(配套紧急冲淋洗眼器) | 二氧化氯发生器厂家配套 | 套 | 3 |  |
| 69 | 轴流风机 | 规格：T35-11-4.0-25°型，N=0.12kW，Q=3920m3173/h,全压P=88Pa二氧化氯发生器厂家配套 | 台 | 12 |  |
| 70 | 手提磷酸铵盐干粉灭火器 | 规格：MF/ABC5 5kgx2 | 具 | 10 |  |
| 71 | 防毒面具及防护服 | 二氧化氯发生器厂家配套 | 套 | 1 |  |
| 72 | 抢救设置及工具箱 | 二氧化氯发生器厂家配套 | 套 | 1 |  |
| 73 | 防爆除湿机 | 规格型号：1800m3/h,380v 2.8kw | 台 | 1 |  |
| 74 | 高纯型二氧化氯 发生器主机 | 产高纯二氧化氯3000/g/h, | 台 | 1 |  |
| 75 | 绿安消储罐 | ∅2500，V=10m³ | 个 | 1 |  |
| 76 | 活化剂储罐 | ∅2500，V=10m³ | 个 | 1 |  |
| 77 | A电磁计量泵 | EHN-B | 台 | 1 |  |
| 78 | B电磁计量泵 | EHN-B | 台 | 1 |  |
| 79 | 背压阀 | 标配 | 只 | 2 |  |
| 80 | 电接点压力表 | YX-100，0-1.0MPa | 只 | 1 |  |
| 81 | Y型过滤器 | DN25 | 只 | 1 |  |
| 82 | Y型过滤器 | DN20 | 只 | 1 |  |
| 83 | 残液自动分离 装置 | 标配 | 套 | 1 |  |
| 84 | 安全在线监测 系统 | 标配 | 套 | 1 |  |
| 85 | 高强度水射器 | Ф50 | 只 | 2 |  |
| 86 | 单向阀 | Ф50 | 只 | 2 |  |
| 87 | 自动控制系统 | Ⅲ型控制（集成智能型） | 台 | 1 |  |
| 88 | 管道、阀门及附件 | DN50,PVC | 套 | 1 |  |
| 89 | 在线二氧化氯传感器 | SZ-283 | 台 | 1 |  |
| 90 | 信号分配箱 | 一分二 | 台 | 1 |  |
| 十一、石灰装置-工艺 |  |  |  |  |  |
| 91 | 石灰料仓 | 含制作、安装，有效容积25m3 仓顶除尘器 1台（安装于仓顶） 显示仪表 1台 控制柜 1台 | 台 | 1 |  |
| 92 | 液位计 | 用于料仓高中低三个部位 | 套 | 3 |  |
| 93 | 电动振打器 | 成品，含破供系统 | 台 | 1 |  |
| 94 | 电动刀闸阀 | 规格：DN200，阀体铸铁,阀板304,衬胶软密封 | 个 | 1 |  |
| 95 | 星型给料器 | 规格：DN200 机壳:铸铁+防腐；叶片：SS304 | 台 | 1 |  |
| 96 | 倾斜螺旋输送机 | 1.输送量≥350kg/h 2.壳体、盖板、支架:碳钢; 3.螺旋体:碳钢 | 台 | 1 |  |
| 97 | 溶解罐 | 规格：Φ1.8x2.7m，有效容积6m3 碳钢+防腐,预留溢流口、放空口、进水口、进料口 含搅拌器 桨片直径1000称重模块 1套 | 台 | 1 |  |
| 98 | 加药罐 | 规格：Φ1.8x2.7m，有效容积6m3 碳钢+防腐,预留溢流口、放空口、进水口、进料口 含搅拌器 桨片直径1000 | 台 | 1 |  |
| 99 | 加药螺杆泵 | 规格：Q=5.7m3/h，P=0.3MPa | 台 | 2 |  |
| 十二、三厂总平 |  |  |  |  |  |
| 100 | 二氧化氯发生器 | 规格：2.5kg/h N=1.2kw | 台 | 1 |  |
| 十三、4站自控_设备材料 |  |  |  |  |  |
| 101 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内高清网络枪式摄像机(带红外) 2.类别:1080p，200万像素 IP54含编码器，托臂，箱体等附件 3.视频监控接线箱 1个 | 台 | 7 |  |
| 102 | 视频交换机 | 规格:2光口、24电口 | 台 | 1 |  |
| 103 | 电源分配器 | 8路DC12V | 个 | 2 |  |
| 十四、5站自控_设备材料 |  |  |  |  |  |
| 104 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内高清网络枪式摄像机(带红外) 2.类别:1080p，200万像素 IP54含编码器，托臂，箱体等附件 3.视频监控接线箱 1个 | 台 | 1 |  |
| 105 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内高清网络枪式摄像机(带红外) 2.类别:1080p，200万像素 IP54含编码器，托臂，箱体等附件，防爆型 | 台 | 3 |  |
| 106 | 视频交换机 | 规格:2光口、24电口 | 台 | 1 |  |
| 107 | 电源分配器 | 8路DC12V | 个 | 2 |  |
| 十五、6站自控_设备材料 |  |  |  |  |  |
| 108 | LCU6站 | 户内型：IP42 DI:36 DO:12 AI：2 AO:0 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(2光口、4电口)，UPS：0.5KVA 0.5h 双变换在线式 "其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 光电转换模块 4台" | 台 | 1 |  |
| 109 | 仪表箱 | 户外型，IP55 | 台 | 2 |  |
| 110 | 液位计 | 调节池液位，污水 0~5m，包括仪表箱 | 台 | 2 |  |
| 111 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外高清网络枪式摄像机(带红外) 2.类别:1080p，200万像素 IP54含编码器，托臂，避雷器，箱体等附件 | 台 | 1 |  |
| 112 | 交换机 | - 1.名称:视频交换机 - 2.规格:2光口、24电口 | 台 | 1 |  |
| 十六、PLC1站自控_仪表 |  |  |  |  |  |
| 113 | 仪表箱 | 户外型，IP55，距地1.1米立杆安装 | 台 | 20 |  |
| 114 | 液位计 | 污水 0~5m 超声波液位差计,传感器量程0~5m，双传感器,防护等级IP67,变送器IP65，输出4~20mA,220VAC供电 | 台 | 6 |  |
| 115 | 流量计 | DN1400 进水流量，污水 0~200m3/H TLD300A1FSACP10，分体式电磁流量计,量程0~200m3/H,DN300,法兰安装,IP67，输出4~20mA,220VAC供电 | 台 | 2 |  |
| 116 | PH计 | 进水PH，污水 0~14 变送器: TPH20AC ,0~14pH输出4~20mA,220VAC电源,IP65 | 台 | 2 |  |
| 117 | 余氮计 | 进水氨氮，污水 0.01~5mg/L TEM-NH3N9000,氨氮分析仪，带预处理系统,RS485接口输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 2 |  |
| 118 | 压力表 | Y-100,P=0~0.6Mpa PN16 | 台 | 8 |  |
| 119 | 浊度计 | 0~100NTU | 台 | 2 |  |
| 十七、工艺给水管线 |  |  |  |  |  |
| 120 | 低压不锈钢管件 | - 1.材质:电磁流量计 不锈钢 - 2.规格:DN1200 PN=1.6MPa | 个 | 2 |  |
| 121 | 低压铸铁管件 | - 材质:管道伸缩器 铸铁 - 规格:DN1000 PN=1.6MPa - 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 122 | 低压法兰阀门 | - 材质:手动蝶阀 铸铁 - 规格:DN1200 PN=1.6MPa - 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 123 | 低压铸铁管件 | - 材质:管道伸缩器 铸铁 - 规格:DN1200 PN=1.6MPa - 连接形式:法兰连接 | 个 | 5 |  |
| 124 | 低压法兰阀门 | - 材质:电动蝶阀 铸铁 - 规格:DN900 PN=1.6MPa - 接形式:法兰连接 | 个 | 3 |  |
| 125 | 低压法兰阀门 | - 材质:手动蝶阀 铸铁 - 规格:DN700 PN=1.6MPa - 连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 126 | 低压铸铁管件 | - 材质:管道伸缩器 铸铁 - 规格:DN700 PN=1.6MPa - 连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  |
| 十八、PLC1站自控-设备材料 |  |  |  |  |  |
| 127 | LCU1站 | 户内型：IP42 DI:36 DO:12 AI：2 AO:0 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(2光口、4电口)，UPS：0.5KVA 0.5h 双变换在线式 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 高压水泵变频控制柜 4台 | 台 | 1 |  |
| 128 | 监控摄像设备 | - 名称:室内高清网络枪式摄像机(带红外) - 类别:1080p，200万像素 IP54含编码器，托臂，避雷器，箱体等附件 | 台 | 6 |  |
| 129 | 控制箱 | 电动阀控制箱 - 名称:视频交换机 - 规格:2光口、24电口 | 台 | 6 |  |
| 130 | 交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 十九、PLC2站自控_仪表 |  |  |  |  |  |
| 131 | 仪表箱 | 户外型，IP55 | 台 | 43 |  |
| 132 | 液位计 | 污水 0~5m 超声波液位差计,传感器量程0~5m，双传感器,防护等级IP67,变送器IP65，输出4~20mA,220VAC供电 | 台 | 12 |  |
| 133 | 压力表 | Y-100,P=0~0.6Mpa PN16 | 台 | 3 |  |
| 134 | 压差仪 | Y-100,P=0~0.6Mpa PN16 | 台 | 12 |  |
| 135 | 浊度计 | 0~100NTU | 台 | 12 |  |
| 二十、PLC2站自控-设备材料1 |  |  |  |  |  |
| 136 | LUC2站 | 户内型：IP42 DI:51 DO:25 AI：18 AO:0 Modbus2 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(2光口、4电口)，UPS：0.5KVA 0.5h 双变换在线式 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 1 |  |
| 137 | ECU站 | 户内型：IP42 DI:24 DO:13 AI：4 AO:1 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(2光口、4电口)，UPS：0.5KVA 0.5h 双变换在线式 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 12 |  |
| 138 | 控制箱 | 电动阀控制箱 | 台 | 6 |  |
| 139 | 电气控制柜 | 高压水泵变频控制柜 | 台 | 4 |  |
| 140 | T接线箱 | 电源分配及视频接线箱 | 台 | 2 |  |
| 141 | 监控摄像设备 | - 名称:室内高清网络枪式摄像机(带红外) - 类别:1080p，200万像素 IP54含编码器，托臂，避雷器，箱体等附件 | 台 | 20 |  |
| 142 | 交换机 | - 名称:视频交换机 - 规格:2光口、24电口 | 台 | 1 |  |
| 二十一、PLC3站自控_仪表 |  |  |  |  |  |
| 143 | 仪表箱 | 户外型，IP55，距地1.1米立杆安装 | 台 | 14 |  |
| 144 | 液位计 | 污水 0~5m 超声波液位差计,传感器量程0~5m，双传感器,防护等级IP67,变送器IP65，输出4~20mA,220VAC供电 | 台 | 2 |  |
| 145 | 温度计 | -10~60℃ | 支 | 2 |  |
| 146 | 电导式气体分析 | 电导率0~1000μS/cm | 套 | 2 |  |
| 147 | PH计 | 进水PH，污水 -2.0~14 变送器: TPH20AC ,0~14pH输出4~20mA,220VAC电源,IP65 | 台 | 2 |  |
| 148 | 氨氮计 | 污水 0.1~20mg/L TEM-NH3N9000,氨氮计，带预处理系统,RS485接口输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 2 |  |
| 149 | 在线COD分析仪 | 进水COD，污水 10~5000mg/L TEM-COD9000,国标铬法COD分析仪，带预处理系统,RS485接口，输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 2 |  |
| 150 | 浊度计 | 0~999NTU | 台 | 12 |  |
| 二十二、PLC3站自控-设备材料1 |  |  |  |  |  |
| 151 | LUC3站 | 户内型：IP42 DI:0 DO:0 AI:14 AO:0 Modbusx4 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(2光口、4电口)，UPS：1KVA 0.5h 双变换在线式 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 1 |  |
| 152 | RCU1.2站 | 户内型：IP42 DI:84 DO:28 AI:1 AO:0 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(4电口)，UPS：0.5KVA 0.5h 双变换在线式 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 电源分配及视频接线箱 | 台 | 2 |  |
| 153 | RCU3、4站 | 户内型：IP42 DI:156 DO:52 AI:1 AO:0 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(4电口)，UPS：0.5KVA 0.5h 双变换在线式 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 2 |  |
| 154 | 控制箱 | 排泥阀控制柜 | 台 | 48 |  |
| 155 | 控制箱 | 石灰投加控制柜 | 台 | 1 |  |
| 156 | 控制箱 | PAC投加控制柜 | 台 | 1 |  |
| 157 | 控制箱 | 加氯间控制柜 | 台 | 1 |  |
| 158 | 监控摄像设备 | - 名称:室内高清网络枪式摄像机(带红外) - 类别:1080p，200万像素 IP54含编码器，托臂，箱体等附件 | 台 | 13 |  |
| 159 | 监控摄像设备 | - 名称:室内高清网络枪式摄像机(带红外) - 类别:1080p，200万像素 IP65含编码器，托臂，箱体等附件 | 台 | 3 |  |
| 160 | 交换机 | - 名称:视频交换机 - 规格:2光口、24电口 | 台 | 1 |  |
| 二十三、总平自控_仪表 |  |  |  |  |  |
| 161 | 超声波液位差计 | 液位差，污水 0~6m 超声波液位差计,传感器量程0~5m，双传感器,防护等级IP67,变送器IP65，输出4~20mA,220VAC供电 | 台 | 2 |  |
| 162 | 超声波液位计 | 液位，污水 0~5m TULI20B 一体式变送器，防护等级IP67 输出4~20mA,二线制,支架安装 | 台 | 24 |  |
| 163 | 电磁流量计 | 进水流量，污水 0~200m3/H TLD300A1FSACP10，分体式电磁流量计,量程0~200m3/H,DN300,法兰安装,IP67，输出4~20mA,220VAC供电 DN900 | 台 | 2 |  |
| 164 | 电磁流量计 | 进水流量，污水 0~200m3/H TLD300A1FSACP10，分体式电磁流量计,量程0~200m3/H,DN300,法兰安装,IP67，输出4~20mA,220VAC供电 DN800 | 台 | 2 |  |
| 165 | 电磁流量计 | 进水流量，污水 0~200m3/H TLD300A1FSACP10，分体式电磁流量计,量程0~200m3/H,DN300,法兰安装,IP67，输出4~20mA,220VAC供电 厂区自用水管 DN200 | 台 | 2 |  |
| 166 | 电磁流量计 | 进水流量，污水 0~200m3/H TLD300A1FSACP10，分体式电磁流量计,量程0~200m3/H,DN300,法兰安装,IP67，输出4~20mA,220VAC供电 厂区自用水管 DN500 | 台 | 2 |  |
| 167 | 电磁流量计 | 进水流量，污水 0~200m3/H TLD300A1FSACP10，分体式电磁流量计,量程0~200m3/H,DN300,法兰安装,IP67，输出4~20mA,220VAC供电 厂区鱼池进出水管 DN15 | 台 | 2 |  |
| 168 | 余氯分析仪 | 污水 0~10ppm 余氯分析仪，带预处理系统,RS485接口输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 2 |  |
| 169 | 浊度变送器 | 0~100NTU | 台 | 6 |  |
| 170 | 压力表 | 0.1~1.0Mpa | 台 | 6 |  |
| 171 | 真空表 | -0.1~1.0Mpa | 台 | 6 |  |
| 172 | 压力变送器 | 鼓风压力，空气 0~50KPa TPS0803-1 智能压力变送器，0~50KPa,输出4~20mA,二线制 | 台 | 12 |  |
| 173 | 温度计 | -10~60℃ | 支 | 2 |  |
| 174 | 电导式气体分析 | 电导率0~1000μS/cm | 套 | 2 |  |
| 175 | PH计 | 进水PH，污水 -2.0~14 变送器: TPH20AC ,0~14pH输出4~20mA,220VAC电源,IP65 | 台 | 4 |  |
| 176 | 氨氮分析仪 | 污水 0.1~20mg/L TEM-NH3N9000,氨氮分析仪，带预处理系统,RS485接口输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 2 |  |
| 177 | 在线COD分析仪 | 进水COD，污水 10~5000mg/L TEM-COD9000,国标铬法COD分析仪，带预处理系统,RS485接口，输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 2 |  |
| 178 | 浊度计 | 0~999NTU | 台 | 12 |  |
| 179 | 在线COD分析仪 | 进水COD，污水 0~300mg/L TEM-COD9000,国标铬法COD分析仪，带预处理系统,RS485接口，输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 1 |  |
| 180 | 在线氨氮分析仪 | 进水氨氮，污水 0~50mg/L TEM-NH3N9000,氨氮分析仪，带预处理系统,RS485接口输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 1 |  |
| 181 | 总磷在线分析仪 | 进水TP，污水 0~8mg/L TEM-TP9000,在线总磷分析仪，带预处理系统,RS485接口，双路输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 1 |  |
| 182 | 总氮在线分析仪 | 进水TN，污水 0~50mg/L TEM-TN9000,在线总氮分析仪，带预处理系统,RS485接口，双路输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 1 |  |
| 183 | 细格栅超声波液位差计 | 细格栅液位差，污水 0~1m 分体式超声波液位变送器,双传感器，传感器防护等级IP67,变送器IP65 输出4~20mA,220VAC供电 | 台 | 2 |  |
| 184 | 压力变送器 | 鼓风压力，空气 0~50KPa TPS0803-1 智能压力变送器，0~50KPa,输出4~20mA,二线制 | 台 | 1 |  |
| 185 | PH变送器 | 水解酸化池PH，污水 0~14 变送器: TPH20AC ,0~14pH输出4~20mA,220VAC电源,IP65 | 台 | 1 |  |
| 186 | PH电极 | 传感器: TPH-S0C10 PH电极浸入式安装,线缆长度10m,IP68 | 支 | 1 |  |
| 187 | ORP变送器 | 水解酸化池氧化还原电位,-2000~2000mV 变送器: TORP20AC ,输出4~20mA,220VAC电源,IP65 | 台 | 1 |  |
| 188 | ORP电极 | 传感器: TORP-S0C10 ORP电极浸入式安装,线缆长度10m,IP68 | 支 | 1 |  |
| 189 | SS变送器 | MBBR池污泥浓度,出水 0~4000mg/L 变送器:TSS10AC, 0~8000mg/L,输出4~20mA,220VAC电源,IP65 | 台 | 3 |  |
| 190 | SS传感器 | 传感器:TSS-S0C10,浸入式安装,线缆长度10m,IP68 | 支 | 3 |  |
| 191 | DO变送器 | MBBR池好氧区浊度,0~20mg/L 变送器: LDO10AC ,荧光法溶解氧变送器,输出4~20mA,220VAC电源,IP65 | 台 | 3 |  |
| 192 | DO传感器 | 传感器:LDO-S0C10 DO传感器,,浸入式安装,线缆长度10m,IP68 | 支 | 3 |  |
| 193 | 超声波液位差计 | 液位,污水 0~5m TULI20B 一体式变送器,防护等级IP67。 | 台 | 1 |  |
| 194 | 超声波液位差计 | 液位,污水 0~5m TULI20B 一体式变送器，防护等级IP67，输出4~20mA,二线制,支架安装. | 台 | 1 |  |
| 195 | 超声波明渠流量计 | 出水流量，0~200m3/H WL-1A1 超声波明渠流量计，变送器防护等级:IP66，输出:4~20mA 供电电压:AC220V | 台 | 1 |  |
| 196 | PH变送器 | 出水PH，出水 0~14 变送器: TPH20AC ,0~14pH输出4~20mA,220VAC电源,IP65 | 台 | 1 |  |
| 197 | PH电极 | 传感器: TPH-S0C10 PH电极浸入式安装,线缆长度10m,IP68 | 支 | 1 |  |
| 198 | 安全监测装置 | 出水浊度，出水 0~50mg/L 变送器:TSS10AC, 0~50mg/L，输出4~20mA,220VAC电源,IP65 | 台 | 1 |  |
| 199 | SS传感器 | 传感器:TSS-S0C10,浸入式安装,线缆长度10m,IP68 | 支 | 1 |  |
| 200 | 在线COD分析仪 | 出水COD，出水 0~100mg/L TEM-COD9000,国标铬法COD分析仪，带预处理系统,RS485接口，输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 1 |  |
| 201 | 在线氨氮分析仪 | 出水氨氮，出水 0~50mg/L TEM-NH3N9000,氨氮分析仪，带预处理系统,RS485接口输出4~20mA,220VAC供电 | 套 | 1 |  |
| 202 | 总磷在线分析仪 | 出水TP，出水 0~2mg/L TEM-TP9000,在线总磷分析仪，带预处理系统,RS485接口，双路输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 1 |  |
| 203 | 总氮在线分析仪 | 出水TN，出水 0~50mg/L TEM-TN9000,在线总氮分析仪，带预处理系统,RS485接口，双路输出4~20mA,220VAC供电. | 套 | 1 |  |
| 204 | 电磁流量计 | 脱水污泥流量/回流污泥流量，污水 0~15m3/H 型号:分体式电磁流量计,量程0~15m3/H,DN150/DN200,HC电极,PFA内衬,法兰安装,输出4~20mA,IP67,220VAC供电. | 台 | 2 |  |
| 205 | 浮球液位开关 | PAM储药桶液位/PAC储药桶液位/碳源药桶液位 0~1.2m 电缆式浮球开关，高度1.2m，高低位无源触点信号输出 | 台 | 3 |  |
| 206 | 超声波泥水界面仪 | 污泥回流泵池泥位/絮凝沉淀池泥位，污水/污泥 0~5m 分体式,输出4~20mA,220VAC，浸入式安装,线缆长度10m,防护等级:传感器IP68,转换器IP65. | 套 | 2 |  |
| 二十四、三水厂自控_仪表 |  |  |  |  |  |
| 207 | 仪表箱 | 户外型，IP42 | 台 | 6 |  |
| 208 | 液位计 | 污水 0~5m 超声波液位差计,传感器量程0~5m，双传感器,防护等级IP67,变送器IP65，输出4~20mA,220VAC供电 | 台 | 8 |  |
| 209 | 浊度计 | 0~100NTU | 台 | 1 |  |
| 二十五、三水厂自控-设备材料1 |  |  |  |  |  |
| 210 | PLC3站 | 户内型：IP42 DI:72 DO:36 AI:16 AO:0 Modbusx4 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(2光口、4电口)，UPS：1KVA 0.5h 双变换在线式 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 1 |  |
| 211 | 监控摄像设备 | - 名称:室内高清网络枪式摄像机(带红外) - 类别:1080p，200万像素 IP54含编码器，托臂，箱体等附件 | 台 | 2 |  |
| 二十六、V型滤池反冲洗泵房电气 |  |  |  |  |  |
| 212 | 低压开关柜 | - 名称:AC2g - 柜体规格：600*800*2200mm；1面柜体 - 内含塑壳断路器（400A/3P；整定值：315A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式）1个 - 计量电流互感器(0.2S级 10VA) 400/5 1个 - 智能电力测量仪表 1个 - 变频器：ATV630 1台 - 含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 213 | 低压开关柜 | - 名称:AC3g - 柜体规格：600*800*2200mm；1面柜体；抽屉高度：2000mm - 内含塑壳断路器（400A/3P；整定值：315A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式）1个 4.计量电流互感器(0.2S级 10VA) 400/5 1个 5.智能电力测量仪表 1个 6.变频器：ATV630 1台 - 7.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 214 | 低压开关柜 | - 名称:AC4g - 柜体规格：600*800*2200mm；2面柜体；抽屉1高度：1200mm；抽屉2高度：800mm - 内含塑壳断路器（160A/3P；整定值：125A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式）2个 4.计量电流互感器(0.2S级 10VA) 200/5 2个 5.智能电力测量仪表 1个 6.变频器：ATV630U 1台 - 7.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 215 | 低压开关柜 | - 名称:AC5g - 柜体规格：600*800*2200mm；1面柜体；抽屉高度：400mm - 内含塑壳断路器（100A/3P；整定值：32A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式）1个 4.变频器：ATV630U 1台 | 台 | 1 |  |
| 216 | 铜母线 | 1.规格：TMY-3(50x5)+(40x4) | 米 | 1.8 |  |
| 二十七、二泵房电气 |  |  |  |  |  |
| 217 | 高压成套配电柜 | 1.名称:15AH 2.柜体规格：800*1500*2365mm 3.开关柜型号：KYN28A-12 4.HNP-3636电动机保护检测装置 1个 5.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 218 | 高压成套配电柜 | 1.名称:16AH 2.柜体规格：800*1500*2365mm 3.开关柜型号：KYN28A-12 4.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 219 | 高压成套配电柜 | 1.名称:17AH 2.柜体规格：800*1500*2365mm 3.开关柜型号：KYN28A-12 4.HNP-3636电动机保护检测装置 1个 5.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 220 | 高压成套配电柜 | 1.名称:18AH 2.柜体规格：800*1500*2365mm 3.开关柜型号：KYN28A-12 4.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 221 | 高压变频器控制柜 | - 型号：非标 - 含箱内元件 | 台 | 2 |  |
| 222 | 铜母线 | 1.规格：TMY-40x4 | 米 | 10 |  |
| 二十八、二氧化氯间电气 |  |  |  |  |  |
| 223 | 低压开关柜 | 1.名称:11AP 2.规格：厂家配套提供 3.安装方式:落地安装 4.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 二十九、回用水池电气 |  |  |  |  |  |
| 224 | 低压出线柜 | 1.名称:10AP1 2.塑壳断路器（250/4P；整定值：160/0.3A；运行分断能力：36kA；脱扣器形式：电子式）1个 3.塑壳断路器（100/3P；整定值：50A；运行分断能力：36kA）10个 4.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 225 | 低压出线柜 | 1.名称:10AP2 2.塑壳断路器（100/3P；整定值：10A；运行分断能力：36kA）2个 3.微型断路器（3P；整定值：D10A；运行分断能力：6kA）6个 4.微型断路器（1P；整定值：C16A；运行分断能力：6kA）1个 5.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 226 | 铜母线 | 1.规格：TMY-40x4 | 米 | 1.5 |  |
| 三十、加药间电气 |  |  |  |  |  |
| 227 | 石灰投加控制柜 | 1.名称:06AP 2.规格：厂家配套提供 3.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 228 | 石灰投加控制柜 | 1.名称:05AP 2.规格：厂家配套提供 3.安装方式:落地安装 4.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 三十一、污泥脱水机房及配电间电气 |  |  |  |  |  |
| 229 | 高压配电柜 | - 名称:1AH1； 2.开柜柜型号：HXGN/VB-12 - 3.开关柜规格：750*1000*1900mm；设备容量630kVA；计算电流：36.4A - 4.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 230 | 高压配电柜 | - 名称:1AH2； 2.开柜柜型号：HXGN/VB-12 - 3.开关柜规格：750*1000*1900m - 4.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 231 | 高压配电柜 | - 名称:2AH2； 2.开柜柜型号：HXGN/VB-12 - 3.规格：800*1000*1900mm；设备容量630kVA；计算电流：36.4A - 4.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 232 | 高压配电柜 | - 名称:2AH1； 2.开柜柜型号：HXGN/VB-12 - 3.开关柜规格：800*1000*1900mm - 4.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 233 | 低压补偿柜 | 1.名称:2AA4； 2.开关柜型号：MNS 3.柜体规格：800*1000*2200mm；抽屉高度：72E 4.塑壳断路器（400M/3P；额定值：315A；运行分断能力65kA；脱扣器形式：电子式）1个 5.熔断器 1个 6.可控硅调节器 1个 7.电抗器 1个 8.电容器 1个 9.浪涌保护器 1个 10.智能电力测量仪表 1个 11.测量电流互感器（0.5级 5VA 400/5) 3个 12.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 234 | 低压进线柜 | 1.名称:2AA2； 2.开关柜型号：MNS 3.柜体规格：800*1000*2200mm；抽屉高度：72E 4.智能断路器（1600/3 电动；额定值：1000A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式） 1个 5.计量电流互感器(0.2S级 10VA 1500/5) 3个 6.测量电流互感器(0.5级 5VA 1500/5) 4个 7.智能电力测量仪表 1个 8.低压柜分合闸状态显示器 1个 9.浪涌保护器（I级SPD） 1个 10.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 235 | 低压联络柜 | 1.名称:2AA0； 2.开关柜型号：MNS 3.柜体规格：800*1000*2200mm 4.智能断路器（1600/3 电动；额定值：1000A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式） 1个 5.计量电流互感器(0.2S级 10VA 1500/5) 3个 6.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 236 | 低压进线柜 | 1.名称:2AA1； 2.开关柜型号：MNS 3.柜体规格：800*1000*2200mm；抽屉高度：72E 4.智能断路器（1600/3 电动；额定值：1000A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式） 1个 5.计量电流互感器(0.2S级 10VA 1500/5) 3个 6.测量电流互感器(0.5级 5VA 1500/5) 4个 7.智能电力测量仪表 1个 8.低压柜分合闸状态显示器 1个 9.浪涌保护器（I级SPD） 1个 10.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 237 | 低压补偿柜 | 1.名称:2AA3； 2.开关柜型号：MNS" 3.柜体规格：800*1000*2200mm；抽屉高度：72E 4.智能断路器（1600/3 电动；额定值：1000A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式） 1个 5.计量电流互感器(0.2S级 10VA 1500/5) 3个 6.测量电流互感器(0.5级 5VA 1500/5) 4个 7.智能电力测量仪表 1个 8.低压柜分合闸状态显示器 1个 9.浪涌保护器（I级SPD） 1个 10.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 238 | 低压出线柜 | 1.名称:2AA5；开关柜型号：MNS 2.柜体规格：800*1000*2200mm 4.智能断路器（250/3P 电动；额定值：125A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式） 2个 5.智能断路器（250/3P 电动；额定值：200A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式） 2个 6.智能断路器（100A/3P；额定值：40A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式） 4个 7.智能断路器（100A/3P；额定值：50A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式） 3个 8.智能断路器（100A/3P；额定值：16A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式） 2个 9.智能断路器（100A/3P 电动；额定值：125A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式） 2个 10.智能电力测量表 13个 11..含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 239 | 低压开关柜 | 1.名称:AA7 2.智能断路器（1000/3 电动；整定值：800A；运行分断能力：65kA；脱扣器形式：电子式） 1个 3.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 240 | 低压开关柜 | 1.名称:02AP 2.型号：非标；覆铝锌板材 IP54 3.塑壳断路器（100/4P；整定值：100/0.3A；运行分断能力：36kA；脱扣器形式：电子式）1个 4.微型断路器（3P；整定值：D20A；运行分断能力：6kA）2个 5.微型断路器（3P；整定值：D25A；运行分断能力：6kA）5个 6.微型断路器（3P；整定值：D10A；运行分断能力：6kA）3个 7.微型断路器（3P；整定值：C25A；运行分断能力：6kA）3个 8.浪涌保护器（I级SPD） 1个 9.智能电力仪器测量表 1个 8.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 三十二、虹吸滤池-电气 |  |  |  |  |  |
| 241 | 低压出线柜 | 1.名称:ZAP 2.安装方式:底边距地1.5米壁装 3.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 三十三、石灰投加系统-电气 |  |  |  |  |  |
| 242 | 石灰投加控制箱 | 1.名称：06AP 2.规格型号：厂家配套 3.安装方式：落地安装 4.含箱内元件 | 台 | 1 |  |
| 三十四、总平自控-设备材料1 |  |  |  |  |  |
| 243 | LUC1 | 户内型： DI:90 DO:0 AI:76 AO:6 Modbusx2 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(2光口、4电口)， 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 1 |  |
| 244 | LCU2 | 户内型： DI:51 DO:25 AI:18 AO:3 Modbusx2 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(2光口、4电口)， 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 1 |  |
| 245 | ECU201~212 | 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(4电口 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 12 |  |
| 246 | PLC3站 | 户内型：DI:0 DO:0 AI:14 AO:0 Modbusx2 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(4电口)， 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 1 |  |
| 247 | RCU1~4站 | 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(4电口) 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 247 |  |
| 248 | LCU4 | 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(4电口) 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 1 |  |
| 249 | LUC5 | 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(4电口) 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 1 |  |
| 250 | LCU | 户内型：DI:64 DO:32 AI:12 AO:0 Modbusx2 包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(4电口) 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 1 |  |
| 251 | 服务器 | NRV视频服务及存储器 Gato IPSAN-N16, 80路24小时30天 | 台 | 1 |  |
| 252 | 交换机 | - 名称:主干交换机 - 规格:千兆带宽,4路千兆光纤端口 - 14 路100/1000M电口 | 台 | 1 |  |
| 253 | 解码器 | Gato 5001,H.264 | 台 | 8 |  |
| 254 | 通讯网络控制设备 | 通讯机柜42U标准柜 | 台 | 1 |  |
| 255 | 监控设备 | 图像监控软件 中心管理平台 SAM100, 系统商定制 | 系统 | 1 |  |
| 256 | 监控摄像设备 | - 名称:室外云台摄像机 - 类别:1080P,1/3〃带云台,含防护罩、夜视功能 | 台 | 32 |  |
| 257 | 监控摄像设备 | - 名称:室内云台摄像机 - 类别:1080P,1/3〃带云台,含防护罩、夜视功能 | 台 | 50 |  |
| 258 | 监控摄像设备 | - 名称:室内云台摄像机，防爆型 - 类别:1080P,1/3〃带云台,含防护罩、夜视功能 | 台 | 50 |  |
| 259 | 接线箱 | 电源分配及视频接线箱 距地1.5米壁装 | 台 | 6 |  |
| 260 | LUC3站 | 户内型：IP42 DI:0 DO:0 AI:14 AO:0 Modbusx4包括CPU模块,电源模块,触摸屏，环网型交换机(2光口、4电口)，UPS：1KVA 0.5h 双变换在线式 其余附件及软件供应商根据点数及配电系统配置 | 台 | 1 |  |
| 261 | 交换机 | - 名称:视频交换机 - 规格:2路千兆光纤端口,24路百兆电口 | 台 | 1 |  |
| 262 | 交换机 | - 名称:视频交换机 - 规格:2路千兆光纤端口,8路百兆电口 | 台 | 1 |  |
| 263 | 安防计算机 | 主流商用机 | 台 | 1 |  |
| 264 | 监控设备 | LCD监控屏 | 台 | 1 |  |
| 265 | 控制台 | 控制台 | 台 | 1 |  |
| 266 | 机柜、机架 | 机柜、机架 服务器柜42U | 台 | 2 |  |
| 267 | 以太网主干交换机 | - 规格:7900系列工业模块管理型交换机（2千兆光口，4个百兆光口+18个电口） - 2千兆SFP接口用于控制中心核心数据互联，4个百兆光口用于自控环网，其中预留2个百兆光口，18个电口 | 台 | 2 |  |
| 268 | 网络服务器 | 历史/数据信息服务器 400W ATX冗余电源/双路XEON E5410/4G，ECCDDR/1T HDD/1000M双网口/DVD-RW/24'’LCD 含操作系统，数据库 | 台 | 2 |  |
| 269 | OP1,2操作员站 | 350W工业级ATX电源/core2 DUO 2.8GHZ/2G DDR2/500GB/1000M双网口/DVD-RW/24''LCD 含系统软件，客户端 | 台 | 2 |  |
| 270 | 打印机 | 黑白激光打印机,A4/A3 控制室 | 台 | 2 |  |
| 271 | UPS电源 | 6KVA,在线式,45min 配电间、控制室 | 套 | 1 |  |
| 272 | LCD屏 | 67’LCD液晶显示系统。1400*1050分辨率，光源寿命 60000hr，对比度5000:1.可调视角180° | 台 | 1 |  |

正/副本

报 价 文 件

报价人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

联系电话：

日期：       年     月     日

报价函（格式）

致：苏世建设管理集团有限公司

根据钦州市水务综合提升项目（水厂改扩建工程）（设备部分）（SSJT2022-XJ-QZ019），正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表报价人                             （报价单位名称），提交下述文件正本一份、副本二份。

一、报价表

二、法定代表人授权委托书

三、营业执照副本复印件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按货物需求一览表和报价表，总报价（人民币大写）          元 (￥             )。

2、遵照询价邀请函的规定。

3、本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违约行为。

7、同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取询价采购成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在询价采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

报价人盖公章：

报价日期：

注:本表仅供参考，具体由报价人就所报项目内容具体修改填写。
一、报价表（格式）

| 项号 | 设备名称 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量① | 品牌型号 | 单价(元) ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含全部设备、服务、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

注:1、本表仅供参考，具体由报价人就所报项目内容具体修改填写。

二、法定代表人授权委托书（格式）

苏世建设管理集团有限公司：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（询价项目名称）（项目编号：                  ）的报价及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人：（签名或盖章）

签发日期：     年    月    日

__________________________________________________________________________________________

附： 委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．委托代理人根据受权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

三、报价人营业执照副本复印件